Шаблон сетевого устройства 2ТРМ1-У2

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Fun_1 | float | 0 | Измеренная величина на входе 1 (после функции) |
| PV_1 | float | 2 | Входная величина на входе 1 (до функции) |
| tYPE_1 | int | 4 | Тип датчика на входе 1 |
| FiL.b_1 | float | 5 | Полоса фильтра входа 1 |
| FiL.t_1 | int | 7 | Постоянная времени фильтра входа 1 |
| dPt_1 | int | 8 | Положение десятичной точки Ind.L_1 |
| ind.L_1 | float | 9 | Верхний порог приведения значения входа 1 |
| ind.H_1 | float | 11 | Нижний порог приведения значения входа 1 |
| FunC_1 | int | 13 | Тип математической функции на входе 1 |
| Fun_2 | float | 256 | Измеренная величина на входе 2 (после функции) |
| PV_2 | float | 258 | Входная величина на входе 2 (до функции) |
| tYPE_2 | int | 260 | Тип датчика на входе 2 |
| FiL.b_2 | float | 261 | Полоса фильтра входа 2 |
| FiL.t_2 | int | 263 | Постоянная времени фильтра входа 2 |
| dPt_2 | int | 264 | Положение десятичной точки Ind.L_2 |
| ind.L_2 | float | 265 | Верхний порог приведения значения входа 2 |
| ind.H_2 | float | 267 | Нижний порог приведения значения входа 2 |
| FunC_2 | int | 269 | Тип математической функции на входе 2 |
| SP_1 | float | 512 | Уставка регулятора на выходе 1 |
| SP.Lo_1 | float | 514 | Нижняя граница уставки выхода 1 |
| SP.Hi_1 | float | 516 | Верхняя граница уставки выхода 1 |
| out.P_1 | int | 518 | Выходная мощность на выходе 1 |
| LoG.d_1 | int | 544 | Тип логики работы ЛУ на выходе 1 (дискретный режим) |
| HYSt_1 | float | 545 | Гистерезис на выходе 1 (дискретный режим) |
| Err.d_1 | int | 552 | Безопасное состояние выхода 1 в режиме "Авария" (дискретный режим) |
| StP.d_1 | int | 553 | Состояние выхода 1 в режиме "Стоп" (дискретный режим) |
| A.tYP_1 | int | 576 | Тип логики срабатывания сигнализатора (выход 1) |
| LoG.A_1 | int | 608 | Тип логики работы ЛУ на выходе 1 (аналоговый режим) |
| HYSt.A_1 | float | 609 | Полоса пропорциональности на выходе 1 (аналоговый режим) |
| out.L_1 | float | 611 | Нижняя граница выходного значения выхода 1 |
| out.H_1 | float | 613 | Верхняя граница выходного значения выхода 1 |
| Err.A_1 | int | 615 | Безопасное состояние выхода 1 в режиме "Авария" (аналоговый режим) |
| StP.A_1 | Int | 616 | Состояние выхода 1 в режиме "Стоп" (аналоговый режим) |
| SP_2 | float | 512 | Уставка регулятора на выходе 2 |
| SP.Lo_2 | float | 514 | Нижняя граница уставки выхода 2 |
| SP.Hi_2 | float | 516 | Верхняя граница уставки выхода 2 |
| out.P_2 | int | 518 | Выходная мощность на выходе 2 |
| LoG.d_2 | int | 544 | Тип логики работы ЛУ на выходе 2 (дискретный режим) |
| HYSt_2 | float | 545 | Гистерезис на выходе 2 (дискретный режим) |
| Err.d_2 | int | 552 | Безопасное состояние выхода 1 в режиме "Авария" (дискретный режим) |
| StP.d_2 | int | 553 | Состояние выхода 2 в режиме "Стоп" (дискретный режим) |
| A.tYP_2 | int | 576 | Тип логики срабатывания сигнализатора (выход 1) |
| LoG.A_2 | int | 608 | Тип логики работы ЛУ на выходе 2 (аналоговый режим) |
| HYSt.A_2 | float | 609 | Полоса пропорциональности на выходе 2 (аналоговый режим) |
| out.L_2 | float | 611 | Нижняя граница выходного значения выхода 2 |
| out.H_2 | float | 613 | Верхняя граница выходного значения выхода 2 |
| Err.A_2 | int | 615 | Безопасное состояние выхода 1 в режиме "Авария" (аналоговый режим) |
| StP.A_2 | Int | 616 | Состояние выхода 2 в режиме "Стоп" (аналоговый режим) |
| Prot | int | 1280 | Протокол связи |
| Addr | int | 1281 | Адрес прибора в сети Modbus |
| bAUd | int | 1282 | Скорость обмена данными |
| dPS | int | 1283 | Формат посылки данных |
| IdLE | int | 1284 | Задержка ответа от прибора |
| b.ord | int | 1285 | Порядок байт в регистре |
| APLY | int | 1286 | Применение текущих настроек порта RS-485 |

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Цуканов А.И. | 1.0 | 28.04.2025 |