Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства КМС-Ф1

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| tU_value | int | 19 | Целое значение коэффициента трансформации напряжения со смещением точки |
| tI_value | int | 22 | Целое значение коэффициента трансформации тока |
| U_value | int | 25 | Целое значение измеренного напряжения со смещением точки |
| I_value | int | 28 | Целое значение измеренного тока со смещением точки |
| PWR_value | int | 31 | Целое значение полной мощности со смещением точки |
| ActivePWR_value | int | 34 | Целое значение активной мощности со смещением точки |
| ReactPWR_value | int | 37 | Целое значение реактивной мощности со смещением точки |
| CoefPWR_value | int | 40 | Целое значение измеренного коэффициента мощности со смещением точки |
| Freq_value | int | 43 | Целое значение частоты сети со смещением десятичной точки |
| Energy_value | int | 45 | Целое значение полной энергии |
| ActEnergy_value | int | 47 | Целое значение активной энергии |
| ReactEnergy_value | int | 49 | Целое значение реактивной энергии |
| Max_U | int | 136 | Целое измеренное максимальное значение напряжения со смещением точки |
| Min_U | int | 139 | Целое измеренное минимальное значение напряжения со смещением точки |
| Max_I | int | 142 | Целое измеренное максимальное значение тока со смещением точки |
| Min_I | int | 145 | Целое измеренное минимальное значение тока со смещением точки |
| Max_PWR | int | 148 | Целое измеренное максимальное значение полной мощности со смещением точки |
| Min_PWR | int | 151 | Целое измеренное минимальное значение полной мощности со смещением точки |
| Max_ActPWR | int | 154 | Целое максимальное значение активной мощности со смещением точки |
| Min_ActPWR | int | 157 | Целое минимальное значение активной мощности со смещением точки |
| Max_ReactPWR | int | 160 | Целое измеренное максимальное значение реактивной мощности со смещением точки |
| Min_ReactPWR | int | 163 | Целое измеренное минимальное значение реактивной мощности со смещением точки |

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Цуканов А.И. | 1.0 | 31.07.2025 |