Шаблон сетевого устройства МК210-311

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| DI_Status | int | 51 | Состояние дискретных входов DI1-DI6, битовая маска |
| On_Filtr_DI1 | int | 96 | Включение фильтра антидребезга для входа DI1 |
| On_Filtr_DI2 | int | 97 | Включение фильтра антидребезга для входа DI2 |
| On_Filtr_DI3 | int | 98 | Включение фильтра антидребезга для входа DI3 |
| On_Filtr_DI4 | int | 99 | Включение фильтра антидребезга для входа DI4 |
| On_Filtr_DI5 | int | 100 | Включение фильтра антидребезга для входа DI5 |
| On_Filtr_DI6 | int | 101 | Включение фильтра антидребезга для входа DI6 |
| Count-Imp_DI1 | int | 160 | Значение счетчика импульсов входа DI1 |
| Count-Imp_DI2 | int | 162 | Значение счетчика импульсов входа DI2 |
| Count-Imp_DI3 | int | 164 | Значение счетчика импульсов входа DI3 |
| Count-Imp_DI4 | int | 166 | Значение счетчика импульсов входа DI4 |
| Count-Imp_DI5 | int | 168 | Значение счетчика импульсов входа DI5 |
| Count-Imp_DI6 | int | 170 | Значение счетчика импульсов входа DI6 |
| Reset_DI1 | int | 224 | Сброс значения счетчика импульсов входа DI1 |
| Reset_DI2 | int | 225 | Сброс значения счетчика импульсов входа DI2 |
| Reset_DI3 | int | 226 | Сброс значения счетчика импульсов входа DI3 |
| Reset_DI4 | int | 227 | Сброс значения счетчика импульсов входа DI4 |
| Reset_DI5 | int | 228 | Сброс значения счетчика импульсов входа DI5 |
| Reset_DI6 | int | 229 | Сброс значения счетчика импульсов входа DI6 |
| Operation_Mode1 | int | 272 | Режим работы выхода DO1 |
| Operation_Mode2 | int | 273 | Режим работы выхода DO2 |
| Operation_Mode3 | int | 274 | Режим работы выхода DO3 |
| Operation_Mode4 | int | 275 | Режим работы выхода DO4 |
| Operation_Mode5 | int | 276 | Режим работы выхода DO5 |
| Operation_Mode6 | int | 277 | Режим работы выхода DO6 |
| Operation_Mode7 | int | 278 | Режим работы выхода DO7 |
| Operation_Mode8 | int | 279 | Режим работы выхода DO8 |
| PWM_Period1 | int | 308 | Период ШИМ выхода DO1 |
| PWM_Period2 | int | 309 | Период ШИМ выхода DO2 |
| PWM_Period3 | int | 310 | Период ШИМ выхода DO3 |
| PWM_Period4 | int | 311 | Период ШИМ выхода DO4 |
| PWM_Period5 | int | 312 | Период ШИМ выхода DO5 |
| PWM_Period6 | int | 313 | Период ШИМ выхода DO6 |
| PWM_Period7 | int | 314 | Период ШИМ выхода DO7 |
| PWM_Period8 | int | 315 | Период ШИМ выхода DO8 |
| PWM_Coef1 | int | 340 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO1 |
| PWM_Coef2 | int | 341 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO2 |
| PWM_Coef3 | int | 342 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO3 |
| PWM_Coef4 | int | 343 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO4 |
| PWM_Coef5 | int | 344 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO5 |
| PWM_Coef6 | int | 345 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO6 |
| PWM_Coef7 | int | 346 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO7 |
| PWM_Coef8 | int | 347 | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO8 |
| Status_Load1 | int | 436 | Диагностика исправности реле и обрыва нагрузки выхода DO1 |
| Status_Load2 | int | 437 | Диагностика исправности реле и обрыва нагрузки выхода DO2 |
| Status_Load3 | int | 438 | Диагностика исправности реле и обрыва нагрузки выхода DO3 |
| Status_Load4 | int | 439 | Диагностика исправности реле и обрыва нагрузки выхода DO4 |
| Status_Load5 | int | 440 | Диагностика исправности реле и обрыва нагрузки выхода DO5 |
| Status_Load6 | int | 441 | Диагностика исправности реле и обрыва нагрузки выхода DO6 |
| Status_Load7 | int | 442 | Диагностика исправности реле и обрыва нагрузки выхода DO7 |
| Status_Load8 | int | 443 | Диагностика исправности реле и обрыва нагрузки выхода DO8 |
| Bitmask_Status | int | 468 | Битовая маска состояния выходов DO1-DO8 |
| Bitmask_Print | int | 470 | Битовая маска установки состояния выходов DO1-DO8 |
| Bitmask_Status_Load | int | 472 | Битовая маска состояния диагностики реле и обрыва нагрузки DO1-DO8 |
| Safe_Out1 | int | 474 | Безопасное состояние выхода DO1 |
| Safe_Out2 | int | 475 | Безопасное состояние выхода DO2 |
| Safe_Out3 | int | 476 | Безопасное состояние выхода DO3 |
| Safe_Out4 | int | 477 | Безопасное состояние выхода DO4 |
| Safe_Out5 | int | 478 | Безопасное состояние выхода DO5 |
| Safe_Out6 | int | 479 | Безопасное состояние выхода DO6 |
| Safe_Out7 | int | 480 | Безопасное состояние выхода DO7 |
| Safe_Out8 | int | 481 | Безопасное состояние выхода DO8 |
| Time_Out | int | 700 | Тайм-аут перехода в безопасное состояние |
| Premission | int | 701 | Разрешение конфигурирования из удаленного облачного сервиса |
| Control_Write | int | 702 | Управление и запись значений из удаленного облачного сервиса |
| Access_Modbus | int | 703 | Доступ к регистрам Modbus из удаленного облачного сервиса |
| Buttery_Status | int | 801 | Состояние батареи (напряжение) |
| Period | int | 900 | Период архивирования |
| New_Time | int | 61565 61566 | Новое время |
| Wtite_Time | int | 61567 | Записать новое время |
| time | int | 61568 61569 | Время и дата (UTC) |
| time_zone | int | 61570 | Часовой пояс |
| DNS1 | int | 61696 | MAC адрес |
| DNS2 | int | 12 | DNS сервер 1 |
| Write_IP | int | 14 | DNS сервер 2 |
| Write_Mask | int | 20 | Установить IP-адрес |
| Write_IP_Gateway | int | 22 | Установить маску подсети |
| MAC | int | 24 | Установить IP-адрес шлюза |
| IP | int | 26 | Текущий IP-адрес |
| Mask | int | 28 | Текущая маска подсети |
| IP_Gateway | int | 30 | Текущий IP-адрес шлюза |
| DHCP | int | 32 | Режим DHCP |
| Owen_Clowd | int | 35 | Подключение к OwenCloud |
| Status_Owen_Clowd | int | 36 | Статус подключения к OwenCloud |
| On_Off | int | 5632 | Включение/Отключение NTP |
| NTP_S1 | int | 5697 | NTP сервер 1 |
| NTP_S2 | int | 5699 | NTP сервер 2 |
| Period_NTP | int | 5701 | Период синхронизации NTP |
| Status_NTP | int | 5702 | Статус NTP |
| Connect_MQTT | int | 5888 | Подключение к брокеру MQTT |
| MQTT_Port | int | 5891 | Порт MQTT |
| Last_Mess_MQTT | int | 5895 | Хранение последнего сообщения MQTT |
| Interval_MQTT | int | 5892 | Интервал публикации MQTT |
| Quality_MQTT | int | 5893 | Качество обслуживания MQTT |
| Interval_KA | int | 5992 | Интервал Keep Alive MQTT |
| Status_MQTT | int | 6025 | Статус MQTT |
| On_MQTT | int | 6026 | Включить (MQTTstatus) |
| On_Off_SNMP | int | 5120 | Включение/Отключение SNMP |
| IP_SNMP | int | 5121 | IP адрес для ловушки SNMP |
| Port_Num | int | 5123 | Номер порта для ловушки |
| Version_SNMP | int | 5124 | Версия SNMP |

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Кирюхина В. И. | 1.0 | 08.06.2025 |