Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства МУ110-6У H/W 2.0

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| AO1_value | int | 0 | Значение задания напряжения на 1 выход (0-1000) |
| AO2_value | int | 1 | Значение задания напряжения на 2 выход (0-1000) |
| AO3_value | int | 2 | Значение задания напряжения на 3 выход (0-1000) |
| AO4_value | int | 3 | Значение задания напряжения на 4 выход (0-1000) |
| AO5_value | int | 4 | Значение задания напряжения на 5 выход (0-1000) |
| AO6_value | int | 5 | Значение задания напряжения на 6 выход (0-1000) |
| AO1_safe_state | int | 16 | Безопасное состояние выхода 1 (0-1000) |
| AO2_safe_state | int | 17 | Безопасное состояние выхода 2 (0-1000) |
| AO3_safe_state | int | 18 | Безопасное состояние выхода 3 (0-1000) |
| AO4_safe_state | int | 19 | Безопасное состояние выхода 4 (0-1000) |
| AO5_safe_state | int | 20 | Безопасное состояние выхода 5 (0-1000) |
| AO6_safe_state | int | 21 | Безопасное состояние выхода 6 (0-1000) |

Шаблон содержит только самые часто используемые регистры прибора. Полный список регистров прибора приведён в его руководстве по эксплуатации.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Цуканов А.И. | 1.0 | 25.06.2025 |