Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства МУ210-403

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| modeDO1 | int | 272 | Режим работы выхода DO1 |
| modeDO2 | int | 273 | Режим работы выхода DO2 |
| modeDO3 | int | 274 | Режим работы выхода DO3 |
| modeDO4 | int | 275 | Режим работы выхода DO4 |
| modeDO5 | int | 276 | Режим работы выхода DO5 |
| modeDO6 | int | 277 | Режим работы выхода DO6 |
| modeDO7 | int | 278 | Режим работы выхода DO7 |
| modeDO8 | int | 279 | Режим работы выхода DO8 |
| modeDO9 | int | 280 | Режим работы выхода DO9 |
| modeDO10 | int | 281 | Режим работы выхода DO10 |
| modeDO11 | int | 282 | Режим работы выхода DO11 |
| modeDO12 | int | 283 | Режим работы выхода DO12 |
| modeDO13 | int | 284 | Режим работы выхода DO13 |
| modeDO14 | int | 285 | Режим работы выхода DO14 |
| modeDO15 | int | 286 | Режим работы выхода DO15 |
| modeDO16 | int | 287 | Режим работы выхода DO16 |
| modeDO17 | int | 288 | Режим работы выхода DO17 |
| modeDO18 | int | 289 | Режим работы выхода DO18 |
| modeDO19 | int | 290 | Режим работы выхода DO19 |
| modeDO20 | int | 291 | Режим работы выхода DO20 |
| modeDO21 | int | 292 | Режим работы выхода DO21 |
| modeDO22 | int | 293 | Режим работы выхода DO22 |
| modeDO23 | int | 294 | Режим работы выхода DO23 |
| modeDO24 | int | 295 | Режим работы выхода DO24 |
| periodDO1 | int | 308 | Период ШИМ выхода DO1 |
| periodDO2 | int | 309 | Период ШИМ выхода DO2 |
| periodDO3 | int | 310 | Период ШИМ выхода DO3 |
| periodDO4 | int | 311 | Период ШИМ выхода DO4 |
| periodDO5 | int | 312 | Период ШИМ выхода DO5 |
| periodDO6 | int | 313 | Период ШИМ выхода DO6 |
| periodDO7 | int | 314 | Период ШИМ выхода DO7 |
| periodDO8 | int | 315 | Период ШИМ выхода DO8 |
| periodDO9 | int | 316 | Период ШИМ выхода DO9 |
| periodDO10 | int | 317 | Период ШИМ выхода DO10 |
| periodDO11 | int | 318 | Период ШИМ выхода DO11 |
| periodDO12 | int | 319 | Период ШИМ выхода DO12 |

| periodDO13 |  | int |  | 320 |  | Период ШИМ выхода DO13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| periodDO14 |  | int |  | 321 |  | Период ШИМ выхода DO14 |  |
| periodDO15 |  | int |  | 322 |  | Период ШИМ выхода DO15 |  |
| periodDO16 |  | int |  | 323 |  | Период ШИМ выхода DO16 |  |
| periodDO17 |  | int |  | 324 |  | Период ШИМ выхода DO17 |  |
| periodDO18 |  | int |  | 325 |  | Период ШИМ выхода DO18 |  |
| periodDO19 |  | int |  | 326 |  | Период ШИМ выхода DO19 |  |
| periodDO20 |  | int |  | 327 |  | Период ШИМ выхода DO20 |  |
| periodDO21 |  | int |  | 328 |  | Период ШИМ выхода DO21 |  |
| periodDO22 |  | int |  | 329 |  | Период ШИМ выхода DO22 |  |
| periodDO23 |  | int |  | 330 |  | Период ШИМ выхода DO23 |  |
| periodDO24 |  | int |  | 331 |  | Период ШИМ выхода DO24 |  |
| coeffDO1 |  | int |  | 340 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO1 |  |
| coeffDO2 |  | int |  | 341 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO2 |  |
| coeffDO3 |  | int |  | 342 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO3 |  |
| coeffDO4 |  | int |  | 343 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO4 |  |
| coeffDO5 |  | int |  | 344 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO5 |  |
| coeffDO6 |  | int |  | 345 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO6 |  |
| coeffDO7 |  | int |  | 346 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO7 |  |
| coeffDO8 |  | int |  | 347 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO8 |  |
| coeffDO9 |  | int |  | 348 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO9 |  |
| coeffDO10 |  | int |  | 349 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO10 |  |
| coeffDO11 |  | int |  | 350 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO11 |  |
| coeffDO12 |  | int |  | 351 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO12 |  |
| coeffDO13 |  | int |  | 352 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO13 |  |
| coeffDO14 |  | int |  | 353 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO14 |  |
| coeffDO15 |  | int |  | 354 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO15 |  |
| coeffDO16 |  | int |  | 355 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO16 |  |
| coeffDO17 |  | int |  | 356 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO17 |  |
| coeffDO18 |  | int |  | 357 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO18 |  |
| coeffDO19 |  | int |  | 358 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO19 |  |
| coeffDO20 |  | int |  | 359 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO20 |  |
| coeffDO21 |  | int |  | 360 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO21 |  |
| coeffDO22 |  | int |  | 361 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO22 |  |
| coeffDO23 |  | int |  | 362 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO23 |  |
| coeffDO24 |  | int |  | 363 |  | Коэффициент заполнения ШИМ выхода DO24 |  |
| bitmask |  | int |  | 468 |  | Битовая маска дискретных выходов |  |

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Цуканов А.И. | 1.0 | 09.06.2025 |