Шаблон сетевого устройства МУ210-502 H/W v2.3

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| time | int | 61568 | Время |
| time_zone | int | 61570 | Часовой пояс |
| Out1_% | int | 3000 | Значение выхода 1 в ‰ |
| Out2_% | int | 3001 | Значение выхода 2 в ‰ |
| Out3_% | int | 3002 | Значение выхода 3 в ‰ |
| Out4_% | int | 3003 | Значение выхода 4 в ‰ |
| Out5_% | int | 3004 | Значение выхода 5 в ‰ |
| Out6_% | int | 3005 | Значение выхода 6 в ‰ |
| Safe_Out1 | int | 3032 | Безопасное значение выхода 1 |
| Safe_Out2 | int | 3033 | Безопасное значение выхода 2 |
| Safe_Out3 | int | 3034 | Безопасное значение выхода 3 |
| Safe_Out4 | int | 3035 | Безопасное значение выхода 4 |
| Safe_Out5 | int | 3036 | Безопасное значение выхода 5 |
| Safe_Out6 | int | 3037 | Безопасное значение выхода 6 |
| Out1_mka | int | 3064 | Значение выхода 1 в мкА/мВ |
| Out2_mka | int | 3065 | Значение выхода 2 в мкА/мВ |
| Out3_mka | int | 3066 | Значение выхода 3 в мкА/мВ |
| Out4_mka | int | 3067 | Значение выхода 4 в мкА/мВ |
| Out5_mka | int | 3068 | Значение выхода 5 в мкА/мВ |
| Out6_mka | int | 3069 | Значение выхода 6 в мкА/мВ |
| Out1 | int | 3128 | Состояние выхода 1 |
| Out2 | int | 3129 | Состояние выхода 2 |
| Out3 | int | 3130 | Состояние выхода 3 |
| Out4 | int | 3131 | Состояние выхода 4 |
| Out5 | int | 3132 | Состояние выхода 5 |
| Out6 | int | 3133 | Состояние выхода 6 |
| Operation_Mode1 | int | 3160 | Режим работы выхода 1 |
| Operation_Mode2 | int | 3161 | Режим работы выхода 2 |
| Operation_Mode3 | int | 3162 | Режим работы выхода 3 |
| Operation_Mode4 | int | 3163 | Режим работы выхода 4 |
| Operation_Mode5 | int | 3164 | Режим работы выхода 5 |
| Operation_Mode6 | int | 3165 | Режим работы выхода 6 |
| Diagnostic_Status | int | 3192 | Состояние диагностики выходов |
| After_Overheat | int | 4001 | Состояние выходов после завершения перегрева |
| Temperature | float | 61624 | Температура модуля |
| Time_ms | int | 61563 | Время в миллисекундах |
| New_Time | Int | 61565 | Новое время |
| Wtite_Time | int | 61567 | Записать новое время |
| MAC | int | 61696 | MAC адрес |
| DNS1 | int | 12 | DNS сервер 1 |
| DNS2 | int | 14 | DNS сервер 2 |
| Write_IP | int | 20 | Установить IP-адрес |
| Write_Mask | int | 22 | Установить маску подсети |
| Write_IP_Gateway | int | 24 | Установить IP-адрес шлюза |
| IP | int | 26 | Текущий IP-адрес |
| Mask | int | 28 | Текущая маска подсети |
| IP_Gateway | int | 30 | Текущий IP-адрес шлюза |
| DHCP | int | 32 | Режим DHCP |
| Owen_Clowd | int | 35 | Подключение к OwenCloud |
| Status_Owen_Clowd | int | 36 | Статус подключения к OwenCloud |
| Time_Out | int | 700 | Тайм-аут перехода в безопасное состояние |
| Premission | int | 701 | Разрешение конфигурирования |
| Control_Write | int | 702 | Управление и запись значений |
| Access_Modbus | int | 703 | Доступ к регистрам Modbus |
| Buttery_Status | int | 801 | Состояние батареи (напряжение) |
| Period | int | 900 | Период архивирования |
| On_Off | int | 5632 | Включение/Отключение NTP |
| NTP_S1 | int | 5697 | NTP сервер 1 |
| NTP_S2 | int | 5699 | NTP сервер 2 |
| Period_NTP | int | 5701 | Период синхронизации NTP |
| MQTT_Port | int | 5891 | Порт MQTT |
| Last_Mess_MQTT | int | 5895 | Хранение последнего сообщения MQTT |
| Interval_MQTT | int | 5892 | Интервал публикации MQTT |
| Quality_MQTT | int | 5893 | Качество обслуживания MQTT |
| Interval_KA | int | 5992 | Интервал Keep Alive MQTT |
| Status_MQTT | int | 6025 | Статус MQTT |
| On_MQTT | int | 6026 | Включить (MQTTstatus) |
| On_Off_SNMP | int | 5120 | Включение/Отключение SNMP |
| IP_SNMP | int | 5121 | IP адрес для ловушки SNMP |
| Port_Num | int | 5123 | Номер порта для ловушки |
| Version_SNMP | int | 5124 | Версия SNMP |
| Status_NTP | int | 5702 | Статус NTP |
| Connect_MQTT | int | 5888 | Подключение к брокеру MQTT |

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Кирюхина В. И. | 1.0 | 19.05.2025 |

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.