# Среда программирования OWEN Logic

# Шаблон сетевого устройства ПВТ100, ПВТ10

Обсуждение на форуме Скачать шаблон

| Применение на контроллерах |  | ПР 200-X.2.X |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| Сенсор | int | 255 | bit [0] = 0/1 - сенсор подключен/ отключен |
| Температура | int | 258 | Значение температуры, °Сх100 [-4000...+12000] |
| Влажность | int | 259 | Значение влажности, %RHх100 [0...+10000] |
| Точка росы | int | 260 | Расч. значение точки росы, °Сх100 [-8000...+10000] |

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор. В таблице приведены диапазоны значений переменных

«Температуры», «Влажности», «Точка росы» для ПВТ100, диапазоны для ПВТ10 в соответствии с РЭ.

Область применения шаблона:

Может использоваться для быстрого конфигурирования преобразователей влажности и температуры ПВТ100, ПВТ10, при работе с сетевым устройством в режиме Master

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Ревака Ю.Н. | 1.0 | 23.01.18 1 |