Шаблон сетевого устройства ТРМ12-У2

Обсуждение на форуме

| Имя переменной | Тип данных | Адрес регистра | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Fun_1 | float | 0 | Измеренная величина на входе 1 (после функции) |
| PV_1 | float | 2 | Входная величина на входе 1 (до функции) |
| tYPE_1 | int | 4 | Тип датчика на входе 1 |
| FiL.b_1 | float | 5 | Полоса фильтра входа 1 |
| FiL.t_1 | int | 7 | Постоянная времени фильтра входа 1 |
| dPt_1 | int | 8 | Положение десятичной точки Ind.L_1 |
| ind.L_1 | float | 9 | Верхний порог приведения значения входа 1 |
| ind.H_1 | float | 11 | Нижний порог приведения значения входа 1 |
| FunC_1 | int | 13 | Тип математической функции на входе 1 |
| Fun_2 | float | 256 | Измеренная величина на входе (после функции) |
| PV_2 | float | 258 | Входная величина на входе 2 (до функции) |
| tYPE_2 | int | 260 | Тип датчика на входе 2 |
| FiL.b_2 | float | 261 | Полоса фильтра входа 2 |
| FiL.t_2 | int | 263 | Постоянная времени фильтра входа 2 |
| dPt_2 | int | 264 | Положение десятичной точки Ind.L_2 |
| ind.L_2 | float | 265 | Верхний порог приведения значения входа 2 |
| ind.H_2 | float | 267 | Нижний порог приведения значения входа 2 |
| FunC_2 | int | 269 | Тип математической функции на входе 2 |
| SP | float | 512 | Уставка регулятора |
| SP.Lo | float | 514 | Нижняя граница уставки |
| SP.Hi | float | 516 | Верхняя граница уставки |
| out.P | int | 518 | Выходная мощность на выходе 1 |
| A.rEC | int | 523 | Автоматическое восстановление после аварии |
| LoG.d_1 | int | 544 | Тип логики работы ЛУ на выходе 1 (дискретный режим) |
| HYSt_1 | float | 545 | Гистерезис на выходе 1 (дискретный режим) |
| LoG.A_1 | int | 608 | Тип логики работы ЛУ на выходе 1 (аналоговый режим) |
| HYSt.A_1 | float | 609 | Полоса пропорциональности на выходе 1 (аналоговый режим) |
| out.L_1 | float | 611 | Нижняя граница выходного значения выхода 1 |
| out.H_1 | float | 613 | Верхняя граница выходного значения выхода 1 |
| Err.A_1 | int | 615 | Безопасное состояние выхода 1 в режиме "Авария" (аналоговый режим) |
| Pid.P | float | 640 | Полоса пропорциональности ПИД-регулятора |
| Pid.i | int | 642 | Интегральная постоянная ПИД-регулятора |
| Pid.d | Int | 643 | Дифференциальная постоянная ПИД-регулятора |
| Cnt.P | int | 644 | Период следования импульсов |
| USP | float | 645 | Скорость изменения уставки ПИД-регулятора |
| d.bnd | float | 649 | Зона нечувствительности ПИД-регулятора |
| db.d | float | 651 | Минимальный ход для дискретной задвижки |
| db.A | float | 653 | Минимальный ход для аналоговой задвижки |
| oL.L | float | 655 | Минимальная выходная мощность (нижний предел) ПИД-регулятора |
| oL.H | float | 657 | Максимальная выходная мощность (верхний предел) ПИД-регулятора |
| oL.H | float | 659 | Максимальная скорость изменения выходной мощности ПИД-регулятора |
| Err.U_PID | float | 665 | Значение ВУ1 в режиме "Авария" в случае использования ПИД-регулятора |
| StP.U_PID | float | 667 | Значение ВУ1 в режиме "Стоп" в случае использования ПИД-регулятора |
| Anr | int | 688 | Автонастройка ПИД-регулятора |
| LoG.d_2 | int | 800 | Тип логики работы ЛУ на выходе 2 (дискретный режим) |
| A.tYP_2 | Int | 832 | Тип логики срабатывания сигнализатора (выход 2) |
| A.HYS | float | 835 | Гистерезис срабатывания компаратора |
| LoG.A_2 | int | 864 | Тип логики работы ЛУ на выходе 2 (аналоговый режим) |
| out.L_2 | float | 867 | Нижняя граница выходного значения выхода 2 |
| out.H_2 | float | 869 | Верхняя граница выходного значения выхода 2 |
| Err.A_2 | int | 871 | Безопасное состояние выхода 2 в режиме "Авария" (аналоговый режим) |
| SCr1 | int | 1024 | Пользовательский экран 1 |
| SCr2 | int | 1025 | Пользовательский экран 2 |
| SCr3 | int | 1026 | Пользовательский экран 3 |
| SCr4 | int | 1027 | Пользовательский экран 4 |
| SCr5 | int | 1028 | Пользовательский экран 5 |
| SCr6 | Int | 1029 | Пользовательский экран 6 |
| Prot | int | 1280 | Протокол связи |
| Addr | int | 1281 | Адрес прибора в сети Modbus |
| bAUd | int | 1282 | Скорость обмена данными |
| dPS | int | 1283 | Формат посылки данных |
| IdLE | int | 1284 | Задержка ответа от прибора |
| b.ord | int | 1285 | Порядок байт в регистре |
| APLY | int | 1286 | Применение текущих настроек порта RS-485 |

В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Цуканов А.И. | 1.0 | 22.05.2025 |