Среда программирования OWEN Logic

Двухпозиционный регулятор с гистерезисом и со сбросом (2PHReg+_v1.00)

Рисунок 1 – Условное обозначение

| Входы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| PV | Float | Измеряемая величина |  |
| SP | Float | Уставка |  |
| Delta | Float | Допустимое отклонение |  |
| cmd_Reset | Bool | Сброс выходов регулятора | 1- Сбросить |
| Выходы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| H | Bool | Включить «нагрев» | - Выкл - Вкл |
| C | Bool | Включить «охлаждение» | - Выкл - Вкл |

Описание работы макроса

Макрос предназначен для реализации двухпозиционного закона регулирования с гистерезисом.

Если измеряемая величина (PV) меньше уставки с учетом гистерезиса (SP - Delta), то включается выход «нагрева» (H) и выключается выход «охлаждения» (C).

Если измеряемая величина больше уставки с учетом гистерезиса (SP + Delta), то включается выход «охлаждения» (C) и выключается выход «нагрева» (H).

Если в момент включения блока измеряемая величина находилась в зоне  уставки, то оба выхода выключены.

Если подается команда сброс (cmd_Reset), то оба выхода выключены, не зависимо от значения измеряемой величины.

Временная диаграмма приведена на рисунке 2.

1

Среда программирования OWEN Logic

Рисунок 2 – Временная диаграмма.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| ОВЕН | 1.0 | 13.06.18 |

2