Среда программирования OWEN Logic

ПИД-регулятор с автонастройкой и дополнительным функционалом

Рисунок 1 – Условное обозначение

| Входы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
| xEnable | bool | Разрешение на работу регулятора | 0 – Регулятор выключен 1 – Регулятор запущен |
| rPv | float | Текущее значение регулируемой величины |  |
| rSp | float | Задаваемое значение регулируемой величины |  |
| xAT | bool | Управление автонастройкой регулятора | 0 – АНР выключена 1 – АНР запущена |
| rXp | float | Полоса пропорциональности, ед.изм | 0..9999 |
| rTi | float | Интегральная постоянная времени, сек | 0..4000 |
| rTd | float | Дифференциальная постоянная времени, сек | 0..4000 |
| rPV_0 | float | Значение регулируемой величины при нулевом воздействии | -9999..9999 |
| rPWR_min | float | Нижнее ограничение выдаваемой мощности | -9999..9999 |
| rPWR_max | float | Верхнее ограничение выдаваемой мощности | -9999..9999 |
| rPWR_off | float | Состояние выхода rPWR при xEnable = 0 | -9999..9999 |
| rDZ | float | Зона нечувствительности |  |
| rVSP | float | Скорость изменения уставки, ед.изм/с | 0 – функция отключена 0..9999 |
| xManual | bool | Ручной режим работы регулятора | 0 – авто 1 – ручной |
| rPWR_manual | float | Состояние выхода rPWR при xManual = 1 |  |
| xMode | bool | Режим работы регулятора | 0 – нагреватель 1 – холодильник |
| Выходы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| rPWR | float | Выходная мощность регулятора |  |
| xAT | bool | Управление автонастройкой регулятора | 0/1 |
| rXp | float | Полоса пропорциональности, ед.изм | 0..9999 |
| rTi | float | Интегральная постоянная времени, сек | 0..4000 |
| rTd | float | Дифференциальная постоянная времени, сек | 0..4000 |

Описание работы макроса

Макрос предназначен для использования ФБ PID REG в режиме управления мощностью вместе с автонастройкой и дополнительным функционалом.

ВНИМАНИЕ: данный макрос поддерживается только приборами второго поколения (за исключением ПР103 М01). На приборах первого поколения (ПР200, ПР102, ПР100, ИПП120, ПР110, ПР114) он не поддерживается.

Принцип работы

Типовая схема использования макроса представлена на рисунке 2.

Коэффициенты ПИД-регулятора задаются на входах rXp, rTi, rTd. Для проведения автонастройки необходимо установить флаг запуска автонастройки (xAT) и указать значение регулируемой величины при нулевом воздействии (rPV_0), то есть, в момент «покоя». После ее окончания рассчитанные коэффициенты запишутся на выходы rXp, rTi, rTd, а также сбросится флаг автонастройки.

При переводе регулятора в ручной режим (xManual = 1) выход rPWR примет состояние входа rPWR_manual (для безударного перехода в ручной режим на данный вход рекомендуется привязывать переменную, которая подключена к выходу rPWR). Накопленная интегральная составляющая мощности при этом сохранятся в памяти блока и при возврате в автоматический режим будет учтена в расчете мощности.

При добавлении выходных переменных блока на визуализацию необходимо в их свойствах указать «Запись в конце цикла – да»:

Подробную информацию о работе ФБ PID REG можно найти в справке.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| ОВЕН | 1.00 | 01.06.2025 |