Управление простым канальным увлажнителем (On/Off) (Hum_Easy_, Версия 1.00)

Рисунок 1 – Условное обозначение

| Применение на контроллерах |  | ПР114-ххх, ПР114-ххх-Ч, ПР200-ххх |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Входы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| cmd_Start | Bool | Разрешение на работу | 0- Стоп, 1- Старт |
| ub_Is_Hum | Bool | Наличие узла в системе | 0- Не используется 1- Используется |
| ib_Av | Bool | Внешний сигнал о неисправности увлажнителя | 0- Авария 1- Норма |
| ia_Hum | Float | Текущая влажность в помещении | 0..100 |
| ua_Hum | Float | Уставка влажности | 30..80 |
| ua_Hum_Hist | Float | Гистерезис | 1..9 |
| Выходы | Тип данных | Пояснения | Диапазон |
| ob_Hum_On | Bool | Управляющий сигнал на вкл/откл | 0- Выкл 1- Вкл |
| Av_Hum | Bool | Увлажнитель неисправен | 0- Норма 1- Авария |
| code_Hum | Int | Код состояния увлажнителя (статус) | 0- Не используется 1- Выключен 2- Включен 3- Авария |

Описание работы макроса

Макрос предназначен для управления увлажнителем работающем в on/off режиме: увлажнитель с водяным распылением, сотовый (управление циркуляционным насосом/клапаном), ультразвуковой, парогенератор.

Если узел не используется (ub_Is_Hum=0), то увлажнитель выключен (ob_Hum_On=0), статус сменится на code_Hum =0 (Не используется), не зависимо от состояния остальных входов.

ub_Is_Hum		= 0		ob_Hum_On	  = 0

Av_Hum 	  = 0

code_Hum	  = 0

Если узел используется (ub_Is_Hum=1), то при появлении команды на запуск (cmd_Start=1) начинается регулирование влажности по двухпозиционному закону с гистерезисом:

- Если измеренная влажность меньше уставки с учетом гистерезиса (ia_Hum < ua_Hum – ua_Hum_Hist/2), тогда подастся команда на запуск увлажнителя (ob_Hum_On=1), статус сменится на  code_Hum=2 (Включен).

- Если измеренная влажность больше уставки с учетом гистерезиса (ia_Hum > ua_Hum + ua_Hum_Hist/2), тогда снимается команда на запуск увлажнителя (ob_Hum_On=0), статус сменится на  code_Hum=1 (Выключен).

Если узел используется (ub_Is_Hum=1) и есть сигнал о неисправности (авария увлажнителя, превышение влажности в канале и т.д.) (ib_Av=0), то работа увлажнителя блокируется, снимается команда на запуск увлажнителя (ob_Hum_On=0), фиксируется неисправность (Av_Hum=1), статус сменится на  code_Hum=3 (Авария).  По устранению причины неисправности работа увлажнителя возобновляется.

Рисунок 2 – диаграмма работы блока.

| Разработчик | Версия | Дата изменения |
| --- | --- | --- |
| Пашуканис Е.С. | 1.00 | 23.05.18 |