[image: image1.png]Recuper_1

Enable
mode_recup
Iv_IsTar
Iv_IsWinter
ib_PDS_Recu
ia_Tao

ia_Tas

ua_Tas

ia_Tar
ua_Tas_DZ
ua_Kp_Recu
ua_Ti_Recu
ua_Pwr_Defrost
ub_IsStRecu_Up
ub_IsStRecu_Dw
Iv_Hold_Recu
Av_Recu
Iv_IsPH

ia_Tph
ua_PH_SP
ua_Kp_PH
ua_Ti_PH

ob_Rec_On
oa_pwr_Recul
oa_pwr_PH
Iv_DefrostOn




[image: image3.png]


Среда программирования OWEN Logic 

Управление рекуператором (Recuper_v1.00)
[image: image4.png]



Рисунок 1 – Условное обозначение

	Применение на контроллерах 
	ПР114-ххх, ПР114-ххх-Ч, ПР200-ххх

	Входы
	Тип данных
	Пояснения
	Диапазон

	Enable
	Bool
	Разрешение работы макроса
	

	mode_recup
	Int
	Выбор типа рекуператора
	0 – пластинчатый
1 – роторный

2 – гликолевый

	lv_IsTar
	Bool
	Наличие датчика помещения
	

	lv_IsWinter
	Bool
	Зима/Лето
	0 – лето
1 – зима

	ib_PDS_Recu
	Bool
	Датчик перепада давления на рекуператоре
	

	ia_Tao
	Float
	Датчик наружной температуры
	

	ia_Tas
	Float
	Датчик температуры притока
	

	ua_Tas
	Float
	Уставка притока
	

	ia_Tar
	Float
	Датчик температуры помещения
	

	ua_Tas_DZ
	Float
	Зона нечувствительности
	

	ua_Kp_Recu
	Float
	П – коэффициент ПИ-регулятора рекуп.
	

	ua_Ti_Recu
	Float
	И – коэффициент ПИ-регулятора рекуп.
	

	ua_Pwr_Defrost
	Float
	Состояние выхода oa_pwr_Recu при разморозке
	

	ub_Is_StRecu_Up
	Bool
	Флаг регулирования верхнего уровня
	

	ub_Is_StRecu_Dw
	Bool
	Флаг регулирования нижнего уровня
	

	lv_Hold_Recu
	Bool
	Открыть рекуператор на 100%
	0 – от ПИД

1 – 100% ПИД

	Av_Recu
	Bool
	Аварийная остановка рекуператора
	

	lv_IsPH
	Bool
	Наличие преднагревателя
	

	ia_Tph
	Float
	Датчик температуры после преднагрева
	

	ua_PH_SP
	Float
	Уставка преднагревателя
	

	ua_Kp_PH
	Float
	П – коэффициент ПИ-регулятора преднаг.
	

	ua_Ti_PH
	Float
	И – коэффициент ПИ-регулятора преднаг.
	

	Выходы
	Тип данных
	Пояснения
	Диапазон

	ob_Rec_On
	Bool
	Флаг работы рекуператора
	0 – Рекуператор включен
1 – Рекуператор остановлен

	oa_pwr_Recu
	Float
	Уровень открытия рекуператора
	0-100%

	oa_pwr_PH
	Float
	Мощность преднагревателя
	0-100%

	lv_DefrostOn
	Bool
	Флаг процесса разморозки калорифера
	


Описание работы макроса

Макрос позволяет управлять системой рекуперации вентиляционной установки с возможностью применения преднагревателя.
Макрос работает только если «Enable=1», в таком случае выходы будут активны.
Принцип работы рекуператора

Назначение рекуператора – подогрев в зимний период, охлаждение в летний период приточного воздуха/помещения за счёт отработанного вытяжного воздуха.

Рекуператор имеет 3 вида:

- Пластинчатый;

- Роторный;

- Гликолевый.

Данный тип задается на вход «mode_recup» и устанавливается в состояние 0/1/2 соответственно.

Виды управления:

- Дискретное: DI 1 – PDS на рекуператоре (ib_PDS_Recu), DO 1 – пластинчатый – открыть байпас, роторный – включить привод ротора, гликолевый – включить насос (ob_Rec_On).
- Аналоговое: DI 1 – PDS на рекуператоре (ib_PDS_Recu), DO 1 –  роторный – включить привод ротора, гликолевый – включить насос (ob_Rec_On).  AO 1 – пластинчатый – степень открытия байпаса (0- закрыт, 100% - открыт), роторный – скорость вращения ротора, гликолевый – степень открытия 3х ходового клапана (oa_pwr_Recu).

Алгоритм работы рекуператора

Рекуператор работает в каскаде с нагревателем или охладителем в качестве первой ступени. В случае образования каскада устанавливается «ub_Is_StRecu_Up=1» и во время перехода на следующий уровень каскада «lv_Hold_Recu=1». Мощность ПИД (oa_pwr_Recu) в момент перехода на следующий уровень каскада будет равна 105%.

Для работы рекуператора предусмотрены установки для регулирования температуры по притоку и по помещению. Для каждого метода представлены соответствующие условия включения рекуператора (график работы рекуператора представлен на рисунке 2).

При наличии датчика температуры помещения (lv_IsTar=1):

Если температура наружного воздуха (ia_Tao) больше уставки температуры приточного воздуха (ua_Tas), с учетом зоны нечувствительности ((ua_Tas_DZ) Δ= ½ зоны нечувствительности), и температура наружного воздуха (ia_Tao), больше температуры воздуха в помещении (ia_Tar), то рекуператор работает на охлаждение приточного воздуха.

Если температура наружного воздуха (ia_Tao) меньше уставки температуры приточного воздуха (ua_Tas), с учетом зоны нечувствительности ((ua_Tas_DZ) Δ= ½ зоны нечувствительности), и температура наружного воздуха (ia_Tao) меньше температуры воздуха в помещении (ia_Tar), то рекуператор работает на нагрев приточного воздуха.

При отсутствии датчика температуры помещения (lv_IsTar=0), зависимость «нагрев/охлаждение» будет соответствовать выбранному сезону (lv_IsWinter):

В летний период (lv_IsWinter=0), если температура наружного воздуха (ia_Tao) больше уставки температуры приточного воздуха (ua_Tas) с учетом зоны нечувствительности ((ua_Tas_DZ) Δ= ½ зоны нечувствительности), то рекуператор работает на охлаждение приточного воздуха.

В зимний период (lv_IsWinter=1), если температура наружного воздуха (ia_Tao) меньше уставки температуры приточного воздуха (ua_Tas) с учетом зоны нечувствительности (ua_Tas_DZ), то рекуператор работает на охлаждение приточного воздуха.
Если указанные выше условия не выполняются, то рекуператор выключен, регулирование не происходит.

При аналоговом управлении для сглаживания переходов между состояниями из режима регулирования в выключенное состояние и обратно переход осуществляется плавно (в течении 5 минут).

[image: image2.png]THap

ob_Rec_on=1

1lv_toCool=1
- ob_Rec_on=0

ob_Rec _on=0
-~ ob_Rec_on=1

1lv_toHeat=1

Trom





Рисунок 2 – Пример вычисления
Обмерзание рекуператора

При зимней температуре возможно обмерзание рекуператора. Обнаружение обмерзания осуществляется по DI 1 – PDS на рекуператоре: если есть перепад — значит рекуператор покрылся льдом. В случае перехода в режим разморозки «lv_DefrostOn=1». Если «mode_recup=1», то выход «oa_pwr_Recu» принимает значение, установленное на вход «ua_Pwr_Defrost», в другом случае «oa_pwr_Recu=0».
Преднагреватель

Для защиты от обмерзания до рекуператора устанавливают электрический одноступенчатый калорифер нагрева. Работает на нагрев воздуха до значения установленное пользователем (ua_PH_SP).

Для включения алгоритма в работу необходимо установить «lv_IsPH=1». Установить датчик температуры после преднагрева (ia_Tph), установить коэффициенты ПИ-регулятора (ua_Kp_PH, ua_Ti_PH), защитный термостат ТЭН установить на вход «Av_Recu».
	Разработчик
	Версия
	Дата изменения

	ОВЕН
	1.00
	31.07.2018


2

